## 要件確認
ASPファシリティサービスの要件確認
|  |  |  | 申請日 | 年 月 日
ファシリティサービス名
組織名
記入者名
総合行政ネットワークASP基本要綱第９条第１項第５号に規定するファシリティサービス（以下「ファシリティサービス」という。）の要件は、以下のとおりである。
ファシリティサービスについて、要件を確認し、その要件を満たしていればチェック欄に○印を記入すること。また、(4)及び(17)については、具体的な方法等を記入すること。なお、ファシリティサービスの申込みに当たっては、全ての要件を備えるものとする。
ファシリティ条件
No. | 区 分 | 要 件 |  |  |  | チェック欄
(1) | 設置環境 | 建物及び室は、火災、水、落雷、電界、磁界及び空気汚染の被害を受ける恐れのない場所に設けること。
(2) |  | 設置場所であることの所在を明記しないこと。
(3) |  | 外部及び共用部分に面する窓は、防災、防犯の措置及び外光による影響を受けない措置を講ずること。
(4) |  | 出入口は、不特定多数の人が利用する場所を避けるとともに、入退室の管理を行うこと。
|  | ア | 入退館及び入退室の認証方法
|  | イ | ゲストの入退館及び入退室の管理方法
|  | ウ | 入退館及び入退室の監視方法
(5) |  | 建物及び室は、建築基準法に規定する耐火性能を有すること。
(6) |  | 建物及び室は、水の被害を防止する措置を講ずること。
(7) |  | 建物及び室の内装、什器・備品は、不燃、防炎性能を有する材料を用いるとともに静電気による影響を防止する措置を講ずること。
(8) |  | 建物及び室は、避雷設備、火災報知設備、消火設備、非常照明設備、避難器具、小動物被害防止設備等の建築設備を設置すること。
(9) |  | 設置場所は、一般の事務室、居室とは分離した独立した部屋であること。
(10) |  | 情報漏えい、記録媒体の盗難防止措置を講ずること。
(11) | 電源設備 | 機器の所要電力を安定的に供給できること。LGWAN-ASP接続設備を設置する場合は、供給電源として、単相100Vの電圧並びに1.5KVA以上の所要電力を安定的に供給できること。
(12) |  | 電源設備は、専用の分電盤又は専用の電源配線によるコンセントを設けること。
(13) | 空気調和設備 | 機器の動作環境に配慮し適切な空気調和設備を設置すること。LGWAN-ASP接続設備を設置する場合は、発熱量仕様約1,000Kcal/hに対し、LGWAN-ASP接続設備ラック内温度は0℃から40℃、湿度は0%から80%の範囲で安定的に保持するとともに結露が発生しない動作環境であること。
(14) |  | 空気調和設備は、防災、防犯及び水漏れ防止の措置を講ずること。
(15) | 監視設備等 | 建物及び室の人の出入り、防災設備及び防犯設備の作動、電源設備及び空気調和設備の稼動状況について、適切な監視が可能であること。
(16) | 地震対策 | 建物及び室は地震の被害の恐れのある場所、位置を避けて設置すること。
(17) |  | 建物は、建築基準法に規定する耐震構造とすること。
|  | ア | 竣工年度
|  | イ | 建物の構造
(18) |  | 開口部、内装、設備、什器・備品は、落下、転倒及び振動等地震によるの被害を防止する措置を講ずること。
本様式の提出に当たっては、様式F-1を添付の上、メールにより提出してください。
参加資格申請情報と同一の組織名を記入してください。
各要件について満たしていれば、チェック欄に○印を選択してください。
また、(4)及び(17)については、具体的な方法等を記入してください。
※記入例
(4)入退館及び入退室の認証方法
パスワード認証
ゲストの入退館及び入退室の管理方法
台帳管理
入退館及び入退室の監視方法
ITVによる遠隔監視
(17)竣工年度
平成2年度
建物の構造
鉄筋コンクリート、地上6階
注）総合行政ネットワークASP接続技術仕様書第3章で規定する「情報システム安全対策基準」に適合していることを確認してください。